M.N. Kižlo, A. Kanbergs (zinātniskais vadītājs)

ELEKTROIETAIŠU ZEMĒJUMA IZVEIDOJUMA ĪPATNĪBAS

Mūsdienu elektrodrošības koncepcija nosaka, ka ēku elektroietaises līdz 1 kV nedrīkst būt bīstamas cilvēkam tām tiešā vai netiešā saskarē ar strāvu vadošām daļām, normālā ekspluatācijas režīmā un izolācijas bojājuma gadījumā.
Elektroiekārtu spriegumaktīvu metālkonstrukciju saslēgšanu ar zemi sauc par aizsargzemēšanu.

Zemēšanu jāpielieto tīklos ar spriegumu līdz un virs 1 kV ar izolētu neitrali (TT, IT), kā arī tīklos līdz 1 kV ar tieši zemētu neitrāli (TN-C, TN-S, TN-C-S). Atkārtoto zemēšanu jāizbūvē gaisvadu elektriskajos tīklos līdz 1 kV ik pēc 200 metriem un elektrolīnijas galos, kā arī N un PE vadu sadalīšanas punktā.
Potenciālu izlīdzināšana samazina pieskarsprieguma un soļa spriegumu. Potenciālu izlīdzināšanas sistēmai savstarpēji jāsavieno visas atklātās stacionāro elektroiekārtu strāvvadošās daļas un ārējās strāvvadošās daļas, kam iespējams vienlaicīgi pieskarties, ieskaitot pieskarei pieejamās ēkas celtniecības konstrukciju metāla daļas, kā arī neitrālaizsargvadu (PEN) TN sistēmā un aizsargvadu (PE) IT un TT sistēmās, ieskaitot spraudsavienojumu aizsargvadu.

Aizsargzemēšanai izmanto zemēšanas iekārtas, kas sastāv no zemētājiem, zemējuma maģistrālēm un zemēšanas pievada. Šī sistēma ir visizplatītākais, efektīvākais un vienkāršākais aizsarglīdzeklis.

Zemējuma stabilitāti var kontrolēt, veicot zemējumietaišu periodiskas pārbaudes, kuras veic saskaņā ar Energostandartu LEK 002, kā arī Patērētāju elektroiekārtu ekspluatācijas tehniskajiem noteikumiem.
Mūsdienu elektroietaišu projektēšanas firmas, projektējot elektroietaišu zemēšanu, vadās pēc Vācu normēšanas institūta izstrādātajiem standartiem (DIN), Internacionālā elektrotehniskā standarta IEC 60364. Latvijā no 03.10.2005 ar rīkojumu Nr.183 ir spēkā LEK 048.

Zemēšanas elektrodu pārbaudi veic, izmantojot aparātu MEGGER CM500, KYORITSU mod.4102A, mod.2412 un 2413F, kā rī TrueRMS kew 2413R.

Īpašas prasības izpilda telekomunikāciju un datorvadības sistēmu zemējuma projektēšanā. 

Ņemot vērā pēdējā laikā novērotās meteoroloģiskās anomālijas, ieteicams veikt rūpīgus grunts īpašību pētījumus, sevišķi smilšainajās vietās. 

Pāreja no iepriekš esošajiem uz pašreiz apstiprinātiem projektēšanas noteikumiem nesagādā problēmas, jo aprēķinu pamatmetodika saglabājas.

